# II. Wytyczne branżowe Basen Rekreacyjny w Sanatorium w Inowrocławiu– WSTĘPNE  czerwiec 2015r

# 1.1. Wytyczne budowlane

## 1.1.1.Niecki  basenowe

a)Konstrukcja niecki basenowej wykonana jako żelbetowa

b)Konstrukcja brodzików płukania stóp wykonana jako żelbetowa lub spryskiwacze stóp  z kratką ściekową przed wejściem do hali basenów

c)Nieckę basenową żelbetową należy wyizolować wewnętrznie izolacją systemowa np. Deitermann pkt.1.2.1

d)W basenie żelbetowym należy w trakcie betonowania osadzić niektóre elementy oraz pozostawić otwory w celu osadzenia przejść technologicznych.

Z basenów i brodzików stóp lub z pod spryskiwaczy stóp odpowiednio wykonać spusty i przelewy do kanalizacji sanitarnej- po stronie instalacji wod-kan.

## 1.1.2.Zbiorniki wyrównawcze

Zbiornik wyrównawczy basenu  – prefabrykowane z płyt PP . Zbiornik usytuować w bliskim sąsiedztwie basenu .

Pojemność czynna zbiornika wyrównawczego powinna wynosić :

Basen rekreacyjny  -   14 m3

Należy pozostawić minimum - 0,6m od stropu niecki do górnej krawędzi zbiornika w celu umożliwienia rewizji zbiornika

a)Zbiorniki wyrównawczy prefabrykowany z PP - przekryte w celu wyeliminowania parowania, wykonać na miejscu

b)Zbiorniki wyposażyć w drabinki lub stopnie włazowe/złazowe

Pod zbiornik wyrównawczy wykonać cokół-fundament o wysokości min 10cm nad posadzką – wykonanie i wyrównanie zgodnie z rysunkiem - po stronie budowlanej

Ze zbiornika wyrównawczego wykonać spusty i przelewy do kanalizacji sanitarnej- po stronie instalacji wod-kan.

## 1.1.3.Hala basenowa

a)Posadzka wodoszczelna z płytek przeciwpoślizgowych położona ze spadkiem do kratek ściekowych.

b)Kratki ściekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek

Konieczne wykonanie – po stronie instalacji wod -kan

c)Ściany wyłożone np. płytkami ceramicznymi

d)Okna szklone w sposób zapewniający normatywny współczynnik przewodności cieplnej

e)Przy wejściu do hali basenowej przewidzieć brodziki do dezynfekcji stóp- dla brodzików wykonać podejście kanalizacyjne dn50 pod spust i przelew do kanalizacji sanitarnej lub spryskiwacze stóp z kratka ściekową właczoną do kanalizacji sanitranej

Wykonanie podejście kanalizacyjne pod spust i przelew brodzików do dezynfekcji stóp lub kratki ściekowej spod stanowiska spryskiwacza stóp do kanalizacji  po stronie wod-kan.

## 1.1.4.Pomieszczenia technologii basenu

a) Pomieszczenie technologii powinno posiadać powierzchnię około 40 m2  + około 15-20 m2 (przygotowanie wody solankowej-termalnej)

b)Wysokość pomieszczenia w świetle min. 3 m

c)Podłoga odporna na działanie środków chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizacji sanitarnej.

d)W pomieszczeniu technicznym  przy filtrach wykonać  zagłębienie 75x50x30cm oraz podejście  z zasyfonowanym odpływem  dn160 do kanalizacji sanitarnej pod włączenie wód popłucznych.

oraz

przy zbiorniku wyrównawczym wykonać  zagłębienie 50x50x15cm oraz podejście  z zasyfonowanym odpływem  dn160 do kanalizacji sanitarnej pod spustu, przelewu zbiornika oraz spustu basenu.

Wykonanie zagłębienia po stronie budowlanej a zasyfonowanego podejścia kanalizacyjnego dn160 pod odprowadzenie  wody popłucznej  do kanalizacji sanitarnej po stronie  wod-kan.

f)Do pomieszczenia technologii (w stropie z hali basenu lub w ścianie) przewidzieć otwór technologiczny o wymiarach 1,3 x 1,3m. minimum (transport filtrów ) i cały ciąg komunikacyjny o takim prześwicie.

UWAGA: Do pomieszczenia technicznego wykonać wygodne wejście dla obsługi

g)Wokół niecki basenowej przewidzieć obejście o wysokości min 1,9m i szerokości min 0,75m w świetle do wykonania instalacji.

h)Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu technicznym 180C

i)Pomieszczenie techniczne winno być suche (nie powinno być napływu wody gruntowej do pomieszczenia)

## 1.1.5. Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu

a)Pomieszczenie magazynowania i dozowania  podchlorynu sodu  dla uzdatniania wody basenowej powinny być usytuowane w pomieszczeniu o powierzchni około 6m2 w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia technologii.

b) Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu winien mieć osobne wejście z zewnątrz budynku lub ewentualnie przez przedsionek wyposażony w sprzęt ratunkowy - bezpieczeństwa

c)Drzwi  winny być otwierane w kierunku ewakuacji.

d)Malowanie farbami chemoodpornymi a posadzka z płytek chemoodpornych.

e)Zastosować wannę  z tworzywa sztucznego na baniak ze środkiem chemicznym pod stanowiskiem dozowania.

## 1.1.6. Pomieszczenie magazynowania i dozowania korektora pH

a)Przewidzieć osobne  pomieszczenie dozowania korektor pH. Wymiary pomieszczenia i korektora pH około 6 m2, z wygodną i bliską komunikacją z zewnątrz.

b)Drzwi pomieszczenia powinny otwierać się w kierunku ewakuacji.

c)Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z płytek chemoodpornych.

d)Zastosować wannę  z tworzywa sztucznego na baniak ze środkiem chemicznym pod stanowiskiem dozowania.

## 1.1.7. Pomieszczenie magazynowania koagulant

a)Przewidzieć osobne  pomieszczenie magazyn . Wymiary pomieszczenia, magazynu 4 m2.

c)Drzwi magazynów powinny otwierać się w kierunku ewakuacji.

d)Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z płytek chemoodpornych .

Pomieszczenia dozowanie i magazynowania chemii wykonać zgodnie z poniższym Rozporządzeniem

Na obiekcie będą  dozowane :

- podchloryn  sodu stabilizowany

-korektor pH (50%kwas siarkowy)

-koagulant (środek na bazie siarczanu glinu)

- Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

UWAGA: MAGAZYNOWANIE CHEMII I DOZOWANIE  NA OBIEKCIE DLA ISTNIEJĄCYCH BASENÓW NALEŻY ZLOKALIZAOWAĆ W PRZEWIDZIANYCH DLA NOWEGO BASENU MAGAZYNACH - ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

## 1.2 Pomieszczenia mokre , niecki basenowej

## 1.2.1 Pomieszczenia mokre, niecki basenowej - uszczelnienia, izolacje

Materiały stosowane do robót wykończeniowych powierzchni mokrych około basenowych i niecek basenowych

Podłoże – ogólne warunki

Przed przystąpieniem do wyrównań i robót wykończeniowych niecki na podstawie protokołu powinien odebrać doświadczony budowlaniec, który min. ma zwrócić uwagę na:

- rysy, pęknięcia na powierzchni betonu - niedopuszczalne i należy taki fakt zgłosić kierownikowi budowy

- mleczko cementowe – usunąć np. poprzez piaskowanie

- zaglonienia – j.w.

- sprawdzić geometrię zbiornika

- niedopuszczalne jest używanie standardowych tynków do wyrównań niecek lub innych bez konsultacji z doradcą technicznym

- sprawdzić zgodność otworów z projektowanymi

- sprawdzić zawilgocenie podłoża

- należy sprawdzić także inne parametry jak przy ogólnych robotach wykończeniowych

Materiały stosowane do robót wykończeniowych  - wewnętrznie izolacją systemowa np. Deitermanna

## 1.3.INSTALACJE SANITARNE

## 1.3.1.Hala basenowa

a)Kratki ściekowe lub odwodnienie liniowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek

Konieczne wykonanie – po stronie instalacji wod -kan

b)Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki.

c)Wilgotność powietrza w granicach 55% - 60%. Temperatura na hali basenowej w granicach 31-32stC

d)Przy wejściu do hali basenowej przewidzieć brodziki do dezynfekcji stóp- dla brodzików wykonać podejście kanalizacyjne dn50 pod spust i przelew do kanalizacji sanitarnej lub spryskiwacze stóp z kratka ściekową włączoną do kanalizacji sanitarnej

Wykonanie podejście kanalizacyjne pod spust i przelew brodzików do dezynfekcji stóp lub kratki ściekowej spod stanowiska spryskiwacza stóp do kanalizacji  po stronie wod-kan.

## 1.3.2.Pomieszczenie technologii basenu

a)Kratki ściekowe do odwodnienia posadzki

Konieczne wykonanie – po stronie instalacji wod -kan

b)Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki.

c)Maksymalny wydatek wód popłucznych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej wód popłucznych wynosi około 11 l/s -(intensywność odpływu wód popłucznych) w czasie 7-10-ciu minut (dla jednego filtra). Płukanie każdego filtra odbywa się raz na trzy dni. Na obiekcie znajdować się będą 3 filtry czyli codziennie będą płukany 1 filtry (czyli w ciągu jednej doby po zajęciach na obiekcie zrzut maksymalny 8m3/d z w/w chwilową wydajnością).

d)W pomieszczeniu technicznym  przy filtrach wykonać  zagłębienie 75x50x30cm oraz podejście  z zasyfonowanym odpływem  dn160 do kanalizacji sanitarnej pod włączenie wód popłucznych.

oraz

przy zbiorniku wyrównawczym wykonać  zagłębienie 50x50x15cm oraz podejście  z zasyfonowanym odpływem  dn160 do kanalizacji sanitarnej pod spustu, przelewu zbiornika oraz spustu basenu.

Wykonanie zagłębienia po stronie budowlanej a zasyfonowanego podejścia kanalizacyjnego dn160 pod odprowadzenie  wody popłucznej  do kanalizacji sanitarnej po stronie  wod-kan.

W podbaseniu  -obejściu basenu wykonać kraty ściekowe do odwodnienie strefy podbasenia.

Wykonanie  instalacji odwodnienia do kanalizacji sanitarnej po stronie  wod-kan.

W zbiornikach wyrównawczych  wykonane zostaną kraty spustowe  do opróżniania zbiornika.

Wykonanie odwodnienia posadzek (krat ściekowych) do kanalizacji sanitarnej po stronie  wod-kan.

e)Dziennie należy doprowadzić świeżą wodę z instalacji wody termalnej  odpowiednio w ilości:

UWAGA: Wodę termalną przed wprowadzeniem do układu basenowego należy poddać procesowi :usunąć Wodorosiarczki i Siarkowodór do poziomu normatywnego  oraz związki żelaza.

Basen –7,5 / 8 m3/d w czasie 24 godz. przy maksymalnym obciążeniu / płukanie filtra

Q dobowe maksymalne zużycie wody około 8 m3/d

Wykonać przyłącze wody świeżej z wodociągu do napełniania basenu o wydajności około 1,5 l/s

Dn40mm, zgodnie z rysunkiem

Wykonać przyłącze wody świeżej solankowej-termalnej do napełniania basenu o wydajności około 1,5 l/s

Dn40mm do stacji przygotowania wody dla basenów zasilania zbiornika basenu, zgodnie z rysunkiem

Przyłącze zasilania wody świeżej i termalnej dla technologii basenowej zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym

Wykonanie przyłącza wody świeżej  i solankowej (termalnej)i wykonanie zaworu antyskażeniowego + wodomierza po stronie  instalacji wod-kan.

f)Spust awaryjny wody z basenu będzie odbywał się do kanalizacji sanitarnej raz w roku natomiast wanny najeży spuszczać i czyścić minimum raz w tygodniu (przy dużym zabrudzeniu -częściej) . Pojemność basenu i wanien wynosi:

Basen  - około 115 m3

Wykonanie podejścia kanalizacyjnego do spustu basenu po stronie  instalacji wod-kan.

g)Zbiornik wyrównawcze muszą posiadać możliwość spustu i przelewu do kanalizacji:

Basen - spust zbiornika krata dn75, przelewy zbiornika dn110 ,

Wykonanie podejścia kanalizacyjnego do spustu zbiornika i przelewu zbiornika wyrównawczego  po stronie  instalacji wod-kan.

h) Wentylacja pomieszczenia technicznego mechaniczną nawiewno-wywiewna 1-2 wymiany /godz lub zgodnie z założeniami dla pomieszczeń technicznych

Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu technologicznym po stronie instalacji wentylacyjnej

i)Wykonanie podejście kanalizacyjne pod spust i przelew brodzików do dezynfekcji stóp lub kratki ściekowej spod stanowiska spryskiwacza stóp do kanalizacji  po stronie wod-kan.

## 1.3.3. Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu

a)Kratka ściekowa z odprowadzeniem do  studzienki bezodpływowej o pojemności min 0,1m3.

b)Wykonać, wyizolować na szczelnie posadzkę.

c)Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki lub w przedsionku.

d)Instalacja wentylacji  mechanicznej – nawiewno /wywiewnej, wyciąg z poziomu niskiego-30cm nad posadzka i najwyższego pomieszczenia min. 6wymian/ h (ciągła)

e)Zlewozmywak do obmycia rąk lub w przedsionku.

f)W przedsionku pomieszczenia podchlorynu lub w pomieszczeniu przy wejściu zainstalować prysznic ratunkowy

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczenia dozowania i magazynowania podchlorynu po stronie instalacji wod- kan i wentylacji

## 1.3.4. Pomieszczenie magazynowania i dozowania korektora pH

a)Kratka ściekowa z odprowadzeniem do  studzienki bezodpływowej o poj. min 0,1 m3 .

b)Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki.

c)Instalacja wentylacji mechanicznej- wyciągowej min. 6wymian/ h (ciągła) w magazynie kwasu (korektora pH),

d)Zlewozmywak do obmycia rąk lub w przedsionku.

e)W magazynie kwasu (korektora pH) lub przed zainstalować prysznic ratunkowy

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji wod- kan i wentylacji

## 1.3.5. Magazyny koagulanta

a)Kratka ściekowa z odprowadzeniem do  kanalizacji sanitarnej.

b)Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki.

c)Instalacja wentylacji  mechanicznej- wyciągowej min. 3wymian/ h (ciągła) w magazynie włókien celulozy,

d)Zlewozmywak do obmycia rąk.

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji wod- kan i wentylacji

## 1.3.5.Węzeł cieplny

a)Należy zapewnić moc cieplną do podgrzewania wody basenowej:

Basen - pierwsze grzanie 57kW, podtrzymanie temperatury 20kW,

b)Sterowanie temperaturą wody basenowej wchodzi w zakres układu instalacji uzdatniania wody.

c)Do obiegu basenowego przewidzieć odrębną pompke obiegową instalacji grzewczej co +zawór z napędem elektrycznym z funkcją (zamknij /otwórz ze sprężyną zwrotną), - po stronie instalacji co.

Wykonanie zasilania wymiennika basenowego w ciepło (z kotłowni) min (parametry 70/50) oraz pompki  obiegowe i zawory  z napędem elektrycznym po stronie instalacji centralnego ogrzewania.

d)Do obiegu basenowego przewidzieć odrębną pompke obiegową instalacji grzewczej co (CIEPŁO Z SOLARÓW) +zawór z napędem elektrycznym z funkcją (zamknij /otwórz ze sprężyną zwrotną), - po stronie instalacji co (SOLARÓW).

Wykonanie zasilania wymienników basenowych w ciepło ( z instalacji solarnej) min (parametry 70/50) oraz pompki  obiegowe i zawory  z napędem elektrycznym po stronie instalacji centralnego ogrzewania (solarnego).

## 1.4.BRANŻA ELEKTRYCZNA

## 1.4.1.Oświetlenie

a)Natężenie oświetlenia winno wynosić :

- dla rekreacji 250 lx

- dla prac porządkowych 100 lx.

b)Oświetlenie podwodne niecki basenowej poprzez reflektory 12V.

## 1.4.2.Instalacja elektryczna

a)Obwody instalacji basenowej muszą być zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz wyłącznikami nadmiarowoprądowymi o odpowiednio dobranych parametrach do danego obwodu (napięcie, prąd znamionowy oraz charakterystyka).

b)Wszystkie przewody w celu zachowania odpowiedniego IPxx (hermetyczność) muszą być okrągłe.

c)Obwód sterowania filtracji:

Doprowadzić przewód w okolice montażu sterownika. Dla automatycznego dozowania chemii przygotować dodatkowo pojedyncze gniazdko zasilające (230V) przeznaczone wyłącznie do zasilania tego urządzenia.

e)Oświetlenie:

Doprowadzić przewód napięcia pierwotnego (230V) przerwanego łącznikiem instalacyjnym (włącznik, przełącznik, przycisk) jedno lub wielobiegunowy w zależności od ilości zastosowanych transformatorów w okolicy transformatora.

Doprowadzić przewody włącz/wyłącz do pomieszczenia hali basenowej – pomieszczenia ratownika do włączanie reflektorów basenowych -Nie przeoczyć momentu przeprowadzenia przewodów z podbasenia do hali basenowej przed wykonaniem wykończenia hali basenowej.

f)Ogrzewanie:

Przy ogrzewaniu wody basenowej wymiennikiem c.o. pompa co musi znajdować się w pomieszczeniu technologicznym filtracji (jeżeli nie ma możliwości zamontowania pompy c.o. w pomieszczeniu filtracji należy od pompy do sterowania filtracji doprowadzić przewód OMY 3x1,52).

g)Wszystkie urządzenia elektryczne uziemić i połączyć siecią wyrównawczą (po stronie instalacji elektrycznej)

W miejsce wskazane na rysunku doprowadzić zasilanie mocy elektrycznej do szaf elektrycznych

Po stronie instalacji elektrycznej

Moce urządzeń technologicznych wynoszą:

##### Basen

-pompa filtracyjna/obiegowa   3 x 2,2 kW  = 6,6kW

-dozowanie chemii (3 gniazda elektryczne) =0,6kW

-lampa UV 3kW

-pompa masaż ścienny (6dyszek)2 kpl = 2 x  2,2kW=4,4 kW

-pompa masażu karku  2,6kW

-dmuchawa gejzer   1,1kW

-dmuchawa ławeczki   1,1kW

-dmuchawa leżanki   4kW

-reflektory LED-RGB  12V  6 x 80W =0,5kW

Całkowita moc dla basenu    =  24 kW

##### Stacja przygotowania wody solankowej-termalnej (Wofil) około 5-10 kW

Całkowita moc dla całości technologii basenowej i stacji przygotowania wody solankowej-termalnej   około  = 34 kW

## 1.5.BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Waga filtrów

-Filtr dn1250mm = 3000 kg

Waga pomp i dmuchaw

-Pompy średnio 90-40 kg

## 2.Normy związane

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  20 kwietnia 2010 roku „ zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

- Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.