| Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo – Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504, 604 635582 |  |
| --- | --- |

Spis treści

1  Spis rysunków	2

2 Informacje wstępne	3

2.1  Podstawa opracowania projektu	3

2.2  Zakres projektu	3

3  Opis techniczny instalacji elektrycznych	3

3.1  Zasilanie budynku	3

3.2  Bilans Mocy	4

3.3  Obliczenia linii kablowej zasilającej	4

3.4  Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	5

3.5  Instalacja oświetlenia	5

3.6  Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń technologicznych 	5

3.7  Instalacja sterowania roletami w pijalni	6

3.8  Instalacja ekwipotencjalna	6

3.9  Instalacja odgromowa	6

3.10  Zasilanie wpustów dachowych	6

3.11  Ochrona przeciwporażeniowa	6

4  Opis instalacji sygnalizacji pożaru	7

4.1  Informacje ogólne	7

4.2  Kryteria doboru i rozmieszczenia czujek	7

4.3  Scenariusz wydarzeń podczas pożaru	7

4.3.1  Alarmowanie i sterowanie	7

4.3.2  Tabela wysterowań	8

4.3.3  Powiązania z innymi instalacjami	8

4.4  Obliczenia parametrów pętli	8

4.5  Podstawowe parametry elementów systemu	9

5  Instalacja nagłośnienia	15

6. Instalacje teletechniczne

6.1 Sieć strukturalna

6.2 Instalacja  TV

6.3 Instalacja  CCTV

6.4 Instalacja alarmowa

7.  Uwagi ogólne	16

# Spis rysunków

Rys. 1		Plan – przyłącze elektroenergetyczne

Rys. 2		Rzut parteru – instalacje elektryczne

Rys. 3		Rzut 1 piętra – instalacje elektryczne

Rys. 4		Rzut 2 piętra – instalacje elektryczne

Rys. 5		Rzut dachu – instalacje elektryczne

Rys. 6		Rzut parteru – oświetlenie i SAP

Rys. 7		Rzut 1 piętra – oświetlenie nagłośnienie i SAP

Rys. 8		Rzut 2 piętra – oświetlenie, nagłośnienie i SAP

Rys. 9		Rzut parteru budynku leczniczo – uzdrowiskowego pomieszczeń dozowania chemii

- gniazda

Rys. 10	Rzut parteru budynku leczniczo – uzdrowiskowego pomieszczeń dozowania chemii

- oświetlenie

Rys. 11	Schemat blokowy zasilania

Rys. 12	Schematy tablic TSR i TSO

Rys. 13	Rozdzielnice

Rys. 14	Schemat instalacji SAP

Rys. 15	Schematy sterowania SAP

# Informacje wstępne

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji:

Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu

Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych

(dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)

## Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie,

- umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Inwestorem,

- projektu architektury obiektu,

- wytycznych technologicznych i branżowych,

- obowiązujących przepisów i norm,

- warunków technicznych.

## Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych a swym zakresem obejmuje;

- przyłącze elektroenergetyczne,

- wewnętrzne linie zasilające,

- rozdzielnice elektryczne,

- instalację oświetlenia,

- instalację gniazd wtykowych

- połączenia ekwipotencjalne,

- instalację odgromową,

- zestawienie mocy,

- instalację sygnalizacji pożaru,

- sterowanie żaluzjami pożarowymi na wyznaczonych oknach,

- instalację nagłośnienia.

# Opis techniczny instalacji elektrycznych

## Zasilanie budynku

Budynek zasilany będzie z istniejącej stacji transformatorowej będącej własnością inwestora. Inwestor posiada rezerwę mocy pokrywającą w pełni zapotrzebowanie projektowanego budynku. Projektowane instalacje to instalacje zalicznikowe i z tego powodu nie wymagają uzgodnienia w zakładzie energetycznym.

Należy dokonać wpięcia w przebiegającą blisko projektowanego budynku linię kablową w ziemi, zabudować złącze kablowe ZK-3 w ścianie budynku. Przeciąć linię kablową w miejscu gdzie będzie można 1 koniec wprowadzić do ZK 3 , a drugi wydłużyć po zmufowaniu z nowym odcinkiem  z złącza zasilić projektowany budynek (rozdzielnicę basenu RB).

W rozdzielnicy basenu projektuje się podział przewodu PEN na przewody N i PE z uziemieniem punktu podziału. W budynku projektuje się zasilanie w układzie sieci TN-C-S.

Rozdzielnica basenu RB zostanie wyposażona w główny wyłącznik prądu (typu DPX z modułem wyzwalającym wzrostowym). Przycisk – wyłącznika pożarowego prądu projektuje się przy drzwiach wejściowych do budynku. Instalację do głównego wyłącznika od przycisku prowadzić kablem HDGs2x1,5 o odporności ogniowej. Zasilanie obwodu do przycisku należy wykonać sprzed wyłącznika głównego przez przekaźnik kontroli faz. Do pożarowego wyłącznika prądu podłączyć rozdzielnicę istniejącej części basenu, która jest poza zakresem niniejszego projektu.

Od rozdzielnicy RB będą zasilane dwie rozdzielnice piętrowe.

## Bilans Mocy

| Obwody | Pi | kj | Ps |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kW] |  | [kW] |
| Oświetlenie | 4,68 | 0,7 | 3,28 |
| Gniazda ogólnego przeznaczenia | 25 | 0,2 | 5 |
| Wentylacja i klimatyzacja | 17 | 1 | 17 |
| technologia | 34 | 1 | 34 |
| Razem: | 80,68 | 0,73 | 59,28 |

Moc zainstalowana			80,7 kW

współczynnik jednoczesności	0,73

Moc szczytowa			60,0 kW

Obliczona moc szczytowa budynku jest w całości pokryta przez istniejącą stację transformatorową.

## Obliczenia linii kablowej zasilającej

W tabeli przedstawiono obliczenia linii kablowej zasilającej

Odcinek od ST do ZK3 dotyczy projektowanego złącza i obciążenia w tym złączu.

Odcinek od ZK3 do RG dotyczy warunków zasilania rozbudowy budynku mieszkalnego.

W stacji transformatorowej wymienić zabezpieczenie na 3 x 160A.

Warunki techniczne zarówno dla rozbudowy budynku mieszkalnego jak i rozbudowy basenu są zachowane.

W tabeli przedstawiono obliczenia linii zasilającej od ZK3 do RB.

Linię zasilającą od ZK3 do RB wykonać kablem typu YAKY4x120. W złączu zastosować zabezpieczenie o wartości 100A.

Wewnętrzne linie wlz od RB do RB1 i do RB2 wykonać kablem YKY5x10.

## Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Projektuje się dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe we wszystkich rozdzielnicach budynku. Projektuje się system ochrony w oparciu o ochronniki przeciwprzepięciowe Typu I w rozdzielnicy RB oraz Typu II w tablicach piętrowych.

## Instalacja oświetlenia

W budynku projektuje się oświetlenie ogólne w oparciu o oprawy w technologii LED. Ilości i rozmieszczenie opraw dobrano na podstawie obliczeń w programie Dialux.

Dodatkowo projektuje się zastosowanie w budynku oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego. W tym celu projektuje się zastosowanie opraw ewakuacyjnych kierunkowych oraz opraw oświetlenia awaryjnego ze źródłami wykonanymi w technologii LED. Oświetlenie ewakuacyjne pracować będzie w trybie: „na ciemno”. Wszystkie zastosowane w tym celu oprawy należy wyposażyć w moduły zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 1h. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać atesty CNBOP.

Projektowane natężenie oświetlenia dla poszczególnych grup pomieszczeń:

| Rodzaj pomieszczenia: | Natężenie oświetlenia [lx] |
| --- | --- |
| Komunikacja | 100 |
| Klatka schodowa | 150 |

Na basenie oświetlenie powinno spełniać następujące wymagania:

- dla rekreacji 250 lx

- dla prac porządkowych 100 lx

- oświetlenie podwodne niecki basenowej poprzez reflektory 12V

Dodatkowo projektuje się żyrandole w pijalni nad stolikami - funkcja rekreacyjna.

Uwaga: w dnie nowego basenu zainstalować 4 oprawy oświetleniowe zgodnie z projektem wnętrz. Projektuje się obwód zasilający ze sterowaniem w pomieszczeniu ratownika. Lokalizację opraw uzgodnić na budowie.

Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymogi normy, a w szczególności:

- natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych					1 lx

- natężenie oświetlenia przy urządzeniach gaśniczych i pierwszej pomocy 	5 lx

- oprawa awaryjna przy każdej zmianie kierunku ewakuacji,

- oprawa awaryjna nad wyjściem z budynku po stronie zewnętrznej.

Oświetlenie awaryjne będzie pracować w trybie „na ciemno”. Projektuje się załączanie oświetlenia awaryjnego przy zaniku napięcia zasilającego lub od sygnału od instalacji SAP.

## Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń technologicznych

Projektuje się gniazda 230V zasilające urządzenia technologiczne oraz z przeznaczeniem ogólnym. Dla zasilania części urządzeń projektuje się wypusty zasilające. Opracowanie tych instalacji w pełni skoordynowano z projektem technologii obiektu.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą posiadać bolec ochronny. Nie dopuszcza się do zastosowania innych gniazd. W pomieszczeniach mokrych stosować gniazda bryzgoszczelne. 	Wszystkie obwody gniazd zostały wyposażone w uzupełniającą ochronę przed porażeniem z wykorzystaniem wyłączników różnicowo – prądowych.

Obwody zasilania gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonać przewodem YDYżo3x2,5. Przewody zasilające należy prowadzić w bruzdach pod tynkiem.

Przy umywalkach zamontować gniazda bryzgoszczelne na wysokości h = 1,4 m.

## Instalacja sterowania roletami w pijalni

Projektuje się system zasilania i sterowania roletami wewnętrznymi w pijalni. Projektowanych jest 10 rolet. Każda roleta będzie sterowana indywidualnie z tablicy sterowania roletami TSR w bufecie. Całość wykonać zgodnie z rzutem i schematem tablicy TSR.

## Instalacja ekwipotencjalna

Projektuje się instalację ekwipotencjalną w skład której wchodzą;

- główna szyna wyrównawcza (przy RB),

- lokalne szyny wyrównawcze (w pom. technicznych, toaletach, przy tablicach elektrycznych piętrowych).

Główną szynę wyrównawczą wykonać przy rozdzielnicy głównej RG. Szynę tą połączyć  do uziomu otokowego oraz przewodu PE w RG (przewodem LY16). Połączenie szyn lokalnych z główną szyną wyrównawczą wykonać przewodem LY16. Do miejscowych szyn wyrównawczych łączyć kanały wentylacyjne, metalowe rurociągi i inne metalowe elementy stałego wyposażenia. Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DY4.

Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów kontrolnych. Sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych PE i skuteczność ochrony od porażeń.

## Instalacja odgromowa

Przyjmuje się klasę ochronności IV + ochrona przeciwprzepięciowa. Ustala się wysokość montażu zwodów poziomych 0,1 m. Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach odpornych na wysoką temperaturę w elewacji budynku – przykryć pasem wełny mineralnej (nie stosować styropianu). Złącza kontrolne wykonać na elewacji zewnętrznej na wysokości 0,5 m nad poziomem ziemi.

Projektuje się instalację odgromową zgodnie z rysunkiem na rzucie dachu.  Zwody poziome oraz przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn Ø8mm.

Uziom otokowy wykonać taśmą stalową ocynkowaną FeZn 30x4mm.. Wymagana rezystancja uziemienia mniejsza od 10Ω.

Dodatkowo projektuje się ochronę odgromową urządzeń na dachu przy zastosowaniu zwodów pionowych.

Uziom otokowy połączyć z istniejącym uziomem istniejącej części budynku. Zwodu poziome również połączyć z istniejącą instalacją na dach części istniejącej.

## Zasilanie wpustów dachowych

Projektuje się podgrzewane elektrycznie wpusty dachowe, które będą zasilane z rozdzielnicy na 2 piętrze.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnia izolacja kabli i  urządzeń. Ochronę dodatkową projektuje się poprzez zastosowanie szybkiego wyłączenia zasilania w układzie sieci TN-C-S. Ochrona uzupełniająca zapewniona poprzez zastosowanie wyłączników różnicowo – prądowych.

# Opis instalacji sygnalizacji pożaru

## Informacje ogólne

Projektuje się instalację sygnalizacji pożaru w całym bloku basenowym. Projektowana instalacja zostanie podłączona do istniejącej centralki sygnalizacji pożaru przy recepcji w budynku głównym na parterze. Centralka ta zostanie rozbudowana o dodatkowy moduł pętli dozorowych.

## Kryteria doboru i rozmieszczenia czujek

Projektuje się pełną ochronę obiektu z wyłączeniem toalet i pomieszczeń mokrych (np. basenu).

W projekcie zastosowano czujki:

- optyczne dymu we wszystkich dozorowanych pomieszczeniach

Podczas rozmieszczania czujek wzięto pod uwagę:

- wielkość i geometrię pomieszczenia,

- zasięg działania czujki,

- przeznaczenie i wyposażenie pomieszczenia,

Przestrzenie międzysufitowe nie będą dozorowane ze względu na zastosowanie wyłączników różnicowo – prądowych o prądzie 30mA dla obwodów odbiorczych. Wyłączniki różnicowo – prądowe zapewniają ochronę przeciwpożarową.

## Scenariusz wydarzeń podczas pożaru

### Alarmowanie i sterowanie

Projektuje się dwustopniowe alarmowanie:

- Alarm Iº (wstępny, wewnętrzny) wywołany przez czujkę automatyczną przeznaczony jest wyłącznie dla obsługi, sygnalizowany wewnętrznym sygnałem akustycznym w centralce SAP, powinien być odebrany przez obsługę z potwierdzeniem w centrali SAP w czasie T1 ok. 30 sekund – nie potwierdzony alarm Iº przechodzi automatycznie w alarm IIº. Po potwierdzeniu odebrania alarmu Iº obsługa zobowiązana jest dokonać rozpoznania zagrożenia w czasie T2 ok. 3 minut - przed upływem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrożenia alarm może być skasowany na panelu obsługi centralki.

- Po upływie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm IIº  (pełny, pożarowy), podczas którego następuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, a system SSP wykona funkcje wykonawcze (określone szczegółowo w dalszej części opisu dotyczącej scenariuszy pożarowych).

Użycie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje natychmiastowe przejście systemu w stan alarmu IIº; funkcja taka umożliwia obsłudze skrócenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrożenie pożarowe. Czasy T1 i T2, ustalane programowo w centrali SSP.

Do alarmowania lokalnego w bloku basenowym zastosowano sygnalizatory akustyczne zasilane linią o odporności ogniowej.

### Tabela wysterowań

| lp. | Element / tryb | Działanie / zależność |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alarm 1 stopnia | Przynajmniej 2 czujki działające w koincydencji |
| 2 | Alarm 2 stopnia | - nieskasowany alarm 1 stopnia po czasie 1 minuty - przycisk ROP |
| 3 | 7/7 | Alarm 2 stopnia – zatrzymanie wentylacji mechanicznej istniejącej |
| 4 | 7/36 | Alarm 2 stopnia – zatrzymanie wentylacji mechanicznej projektowanej i załączenie oświetlenia awaryjnego na parterze |
| 5 | 7/39 | Alarm 2 stopnia – załączenie oświetlenia awaryjnego na 1 piętrze |
| 6 | 7/45 | Alarm 2 stopnia – zamknięcie kurtyn pożarowych na oknach 1 piętra |
| 7 | 7/48 | Alarm 2 stopnia – zwolnienie drzwi pożarowych na 1 piętrze przez elektrotrzymacze |
| 8 | 7/58 | Alarm 2 stopnia – zwolnienie drzwi pożarowych na 2 piętrze przez elektrotrzymacze |
| 9 | 7/59 | Alarm 2 stopnia – zamknięcie kurtyn pożarowych na oknach 2 piętra |
| 10 | 7/69 | Alarm 2 stopnia – załączenie oświetlenia awaryjnego na 2 piętrze |
| 11 | Przekaźnik w CSP | Alarm 2 stopnia – załączenie sygnalizatorów akustycznych |

### Powiązania z innymi instalacjami

Instalacja sygnalizacji pożaru zostanie połączona z następującymi instalacjami / urządzeniami:

- instalacją kurtyn pożarowych na wyznaczonych oknach: kurtyny zostaną zamknięte po wystąpieniu alarmu pożarowego II stopnia

- instalacją wentylacji mechanicznej: w strefie w której wystąpił alarm pożarowy II stopnia zostanie wyłączona wentylacja mechaniczna

- instalacją oświetlenia awaryjnego: oświetlenie zostanie automatycznie włączony gdy wystąpi alarm pożarowy II stopnia,

- trzymaczami drzwi na granicach strefy pożarowej: trzymacze uwolnią drzwi a samozamykacze je zamkną po wystąpieniu  alarmu pożarowego II stopnia

## Obliczenia parametrów pętli

Tabela przedstawia obciążenie prądowe projektowanej pętli

| Lp. | Element | Prąd jednostkowy [mA] | Ilość | Prąd sumaryczny [mA] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujka optyczna | 0,15 | 60 | 9 |
| 2 | ROP | 0,17 | 8 | 1,32 |
| 3 | EKS | 0,17 | 8 | 1,32 |
| Obciążenie pętli [mA] |  |  |  | 11,64 |

Dla czasu podtrzymania 72 h pojemność dodatkowego akumulatora powinna być nie mniejsza niż: 0,84 Ah. Potwierdzić bilans centrali i w przypadku pokrycia obliczonej wartości z rezerwy nie jest wymagana instalacja dodatkowego akumulatora.

## Podstawowe parametry elementów systemu

Centralka sygnalizacji pożaru Polon 4900:

Centralnym elementem projektowanego systemu sygnalizacji pożaru jest Centrala sygnalizacji pożarowej. Jej zadaniem jest integracja wszystkich elementów adresowalnych, systemu wykrywania pożarów.  Centrala koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję 
o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji o wystąpieniu pożaru do obsługi obiektu.

Centrala jest urządzeniem, z podwójnym układem sterowników procesorowych (z tzw. redundancją), gwarantującym niezawodną pracę systemu i dającym duże możliwości podczas programowania i późniejszej obsługi systemu wykrywania pożaru.

Podstawowa wersja centrali ma wyposażenie dla czterech pętli adresowalnych z możliwością adresowania po 127 elementów liniowych w każdej pętli z możliwością rozbudowy do ośmiu pętli, obsługujących w sumie ponad 1000 elementów adresowalnych.

Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub otwartym (promieniowym). Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii.

Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej.

W centrali można utworzyć programowo 1024 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej. Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny, mający 20 linii po 40 znaków, pracujący w trybie graficznym oraz przyjęty sposób prezentacji opcji programowych centrali, w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie ułatwia komunikowanie się osoby obsługującej z centralą.

Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza w adresowalnej pętli dozorowej, centrala na podstawie algorytmów decyzyjnych, wywołuje alarm I lub II stopnia, zależnie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgłaszającego alarm.

W centrali dla każdej strefy dozorowej można zaprogramować jeden
z 17 wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalają na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru w określonych indywidualnych warunkach, panujących w strefie, a także pozwalają na wprowadzenie indywidualnych kryteriów dla sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy można podzielić zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy.

Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi centrala może realizować poprzez wbudowane dwie grupy wyjść sterujących.

Są to:

- wyjścia 16 przekaźników z bezpotencjałowymi stykami przełączanymi,

- 8 nadzorowanych linii sterujących.

Wyjścia te można programowo związać z dowolną strefą lub grupą stref w 6 kategoriach pracy oraz w dużej liczbie wariantów w ramach kategorii. Aż 8 nadzorowanych linii kontrolnych umożliwia nadzorowanie stanu dołączonych zewnętrznych urządzeń bądź obwodów.

Wyjścia szeregowe (RS 232 i RS 485) umożliwiają dołączenie do centrali: klawiatury komputerowej, komputera, czytnika kodów paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, systemu integracji i nadzoru instalacji a także łączenie central w strukturę sieciową.

Centrala pamięta i rejestruje ok. 2000 ostatnich zdarzeń, które miały miejsce podczas dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogą być wydrukowane na taśmie papierowej,
w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia, za pomocą wbudowanej drukarki termicznej.

Centrala sygnalizacji pożarowej posiada certyfikat zgodności uprawniający do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, wydany przez JCW CNBOP w Józefowie.

| Dane techniczne: |  |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania centrali - sieć 50Hz: | 230V+10%-15% |
| Maksymalny pobór prądu z sieci: | 1,5 A |
| Wewnętrzne napięcie robocze centrali – stałe: | 24V+25%-10% |
| Źródło zasilania rezerwowego: – bateria akumulatorów „24V” Pb (szczelnych ) o pojemności: | 17÷90 Ah |
| Maksymalna rezystancja wewnętrzna baterii akumulatorów łącznie z rezystancją przewodów doprowadzających: | 1 Ω |
| Przełączanie na zasilanie rezerwowe: | automatyczne |
| Przełączanie na ładowanie akumulatorów: | automatyczne |
| Maksymalny pobór prądu z akumulatora podczas dozorowania z dwoma pakietami MSL-48M w trybie 8linii x 20mA: | 0,6A |
| Maksymalny dysponowany pobór prądu dla urządzeń zewnętrznych: | 1A |
| Liczba linii dozorowych adresowalnych: | 4 lub 8 |
| Maksymalne napięcie w linii dozorowej: | 23,4V ÷ 24,6V |
| Dopuszczalny prąd dozorowania linii dozorowej (w zależności od konfiguracji): |  |
| – przy maksymalnej rezystancji przewodów 2x100 Ω: – przy maksymalnej rezystancji przewodów 2x75 Ω: – przy maksymalnej rezystancji przewodów 2x45 Ω: | 20mA 22mA 50mA |
| Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodów linii dozorowej – adresowalnej w zależności od konfiguracji: – bocznej ADC-4001: – pomiędzy dwoma kolejnymi elementami zawierającymi izolatory zwarć: | 2 x 100Ω, 2 x 75 Ω lub 2 x 45 Ω 2 x 25 Ω 2 x 50 Ω |
| Maksymalna dopuszczalna pojemność przewodów linii dozorowej adresowalnej: | 300 nF |
| Minimalna rezystancja izolacji między przewodami w instalacji: | 100 kΩ |
| Układy pracy adresowalnej linii dozorowej: – pętlowy, z możliwością eliminacji jednej przerwy lub zwarcia przewodów linii dozorowej (linia dozorowa typu A) – promieniowy bez pętli (linia dozorowa typu B) Liczba elementów adresowalnych na jednej linii, zależna od łącznego prądu dozorowania, lecz nie większa niż: - dla linii typu A: - dla linii typu B: | 127 32 |
| Maksymalna liczba elementów kontrolno-sterujących podłączonych do centrali : | 250 |
| Maksymalna liczba elementów sterujących wielowyjściowych podłączonych do centrali: | 100 |
| Maksymalna liczba elementów sterujących wielowyjściowych podłączonych do jednej linii dozorowej: | 20 |
| Maksymalna liczba elementów sterujących wielowejściowych podłączonych do centrali: | 100 |
| Maksymalna liczba elementów sterujących wielowejściowych podłączonych do jednej linii dozorowej: | 20 |
| Maksymalna liczba sygnalizatorów akustycznych podłączonych do centrali: | 250 |
| Maksymalna liczba uniwersalnych central sterujących podłączonych do centrali: | 100 |
| Liczba stref, do których programowo przydziela się elementy liniowe: | 1024 |
| Liczba współzależnych grup czujek w strefie: | 2 (A i B) |
| Rodzaje alarmów pożarowych: - wstępny alarm: - główny alarm: | ALARM I ST. ALARM II ST. |
| Ilość wariantów alarmowania do zastosowania w strefach: | 17 |
| Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (graficzny) o rozdzielczości: | 320 x 240 pikseli |
| Zakresy programowania czasów : |  |
| - oczekiwanie na potwierdzenie ALARMu I ST: | T1 0 ÷10 min |
| - rozpoznanie sytuacji po potwierdzeniu ALARMu I ST: | T2 0 ÷10 min |
| - opóźnienie wysterowania wyjść alarmowych: | T3 0 ÷10 min |
| Wyjścia programowane ( PK1 zaprogramowany na stałe ): |  |
| - bezpotencjałowe styki przełączne przekaźników 1A/24V: | 16 (PK1÷PK16) |
| - linie sygnałowe o obciążalności 0,5A/24V: | 2 (LS1, LS2) |
| - linie sygnałowe o obciążalności 100mA/24V: | 6 (LS3÷LS8) |
| Wejścia programowane – linie kontrolne: |  |
| - ilość linii kontrolnych: | 8 (LK1÷LK8) |
| Maksymalna ilość przypisanych stref/elementów sterujących do wyjść (łączna ilość przypisań do wyjść typu PK, LS, oraz elementów liniowych typu EKS-4001, EWS-4001, UCS 4000) : | 64000 |
| Maksymalna ilość pamiętanych zdarzeń (PAMIĘĆ ZDARZEŃ): | 2000 |
| Maksymalna ilość pamiętanych alarmów ( PAMIĘĆ ALARMÓW): | 9999 |
| Stopień ochrony obudowy centrali: | IP 30 |
| Zakres temperatur pracy: | - 5 ºC ÷ 40 ºC |
| Masa centrali (bez akumulatorów): | ok. 17 kg |
| Wymiary centrali (bez PAR-4800): | 536x492x218 mm |
| Wymiary pojemnika na akumulatory PAR-4800: | 212x492x195 mm |
| Wymiary centrali z zamontowanym pojemnikiem PAR-4800 | 766x492x218 mm |

Czujka dymu DOR-4046

Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, gdy materiał jeszcze się tli, a wiec na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka jest czujka z automatyczna kompensacja czułości, tzn. utrzymująca stała czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia jak również kondensacji pary wodnej. Czujki mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej systemu.

Czujka typu rozproszeniowego, działa na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez cząstki aerozolu (dymu), które dostały się do optycznej komory pomiarowej, do których normalnie nie ma

dostępu światło zewnętrzne. Znajdująca się w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diodę elektroluminescencyjna nadawcza dopóty, dopóki do komory nie wnikną cząstki dymu rozpraszające promieniowanie w kierunku fotodiody odbiorczej.

Czujka, dzięki możliwości autokompensacji, utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory optycznej a także przy zmianach ciśnienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyła do współpracującej centrali sygnał alarmu serwisowego, nie tracąc jednocześnie zdolności do

wykrywania pożaru.

Nie podjęcie czynności serwisowych do czasu wyczerpania pełnego zakresu samoregulacji (np. przez kilka tygodni) może być przyczyna fałszywego alarmowania zabrudzonej czujki. Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantują przeprowadzenie, z duża szybkością, analizy zachodzących zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych fałszywych alarmów. Czujki mogą pracować (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikując się pomiędzy sobą, mogę też przekazywać aktualnie mierzona wartość analogową czynnika pożarowego.

Czujki wysyłają w linie dozorowa, oprócz swojego adresu, kodu rodzaju, stanów dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany związane z uszkodzeniem układów wewnętrznych czujki, zadziałanie izolatora zwarć. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie izolatora zwarć – żółtymi rozbłyskami tej diody.

Czujki DOR-4046 maja regulowana z poziomu centrali czułość według trzech progów: normalna, podwyższona lub obniżona. Taka możliwość pozwala na dowolne, indywidualne dostosowanie zdolności wykrywczych czujek do konkretnych zastosowań i wymogów otoczenia. Kodowanie adresu czujki odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamięci.

Czujki są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Współpracują z gniazdem montażowym G-40.

Dodatkowa sygnalizacje optyczna czujki lub grupy czujek można uzyskać przez dołączenie wskaźnika

zadziałania WZ-31. Czujki DOR-4046 spełniają wymagania normy PN-EN54-7.

| Dane techniczne: |  |
| --- | --- |
| Napięcie pracy: | 16,5 V - 24,6 V |
| Maksymalny prąd dozorowania: | ≤ 150 μA |
| Temperatura pracy: | od -25 °C do +55 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | do 95 % przy 40 °C |
| Wymiary (bez gniazda) Ø: | 115 mm x 43 mm |
| Masa (bez gniazda): | 0,20 kg |
| Kolor czujki (standardowy): | biały |
| Sposób kodowania adresu: | programowy z centrali |
| Ilość poziomów czułości: | 3 |
| Maksymalna wysokość instalowania: | 12 m |
| Maksymalna powierzchnia dozorowania: | 60 m2 - 80 m2 |

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001

Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony jest do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. Są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć.

Uruchomienie ostrzegacza – wprowadzenie w stan alarmowania następuje poprzez uderzenie w szybkę (spowoduje to jej odchylenie) a następnie przez wciśnięcie przycisku.

Zmienia się skokowo kolor strzałek tła ostrzegacza z czarnych na żółte, informacja o wciśnięciu przycisku przekazana zostaje do centrali sygnalizacji pożarowej, która przekazuje do ostrzegacza sygnał uruchamiający diodę LED, sygnalizująca czerwonymi rozbłyskami zadziałanie ostrzegacza.

W celu skasowania stanu alarmowania ostrzegacza należy przycisnąć szybkę do korpusu  i od dołu wsunąć klucz (T końcówka) aż do skokowej zmiany koloru strzałek na czarny. Po wyjęciu klucza szybka zostanie zablokowana w normalnej pozycji dozorowania.

| Dane techniczne: |  |
| --- | --- |
| Rezystancja alarmowa: | 1 kΩ |
| Max obciążalność styków | 0,1 A / 30 VDC |
| Temperatura pracy: | od -25 °C do +55 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | do 95 % przy 40 °C |
| Wymiary (bez gniazda) Ø: | 102,5 x 98 x 45,5 mm |
| Masa (bez gniazda): | 0,22 kg |
| Kolor (standardowy): | czerwony |

Element kontrolno-sterujący EKS-4001

Elementy kontrolno-sterujące są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, drzwi przeciwpożarowych itp. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji.

Elementy mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu.

Uruchomienie przekaźnika w elemencie kontrolno-sterującym następuje na rozkaz przesłany z centrali i jest sygnalizowane rozbłyskami jego czerwonej diody świecącej. Skasowanie alarmowania centrali powoduje powrotne przełączenie zestyków przekaźnika. Jest możliwe blokowanie przełączenia przekaźnika w uzasadnionych przypadkach jak również programowe wprowadzanie zwłoki czasowej w jego zadziałaniu. Układ elektroniczny elementu EKS-4001 kontroluje dwa niezależne wejścia na zwarcie lub rozwarcie (do wyboru) dołączonych do nich bezpotencjałowych zestyków zewnętrznych urządzeń, których przełączenie centrala sygnalizuje jako alarm techniczny. Element kontrolno-sterujący posiada rozbudowane oprogramowanie, umożliwiające jego elastyczne wykorzystanie w różnych zastosowaniach. Wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć.

Elementy kontrolno-sterujące w niniejszym opracowaniu przeznaczone są do sterowania urządzeniami zewnętrznymi:

a) Sterowanie wyłączeniem central wentylacyjnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wystąpienia pożaru w obiekcie, centrale wentylacyjne mogące podsycać ogień poprzez wdmuchiwanie świeżego powierza należy wyłączyć.

Aby umożliwić wyłączenie central wentylacyjnych przez instalację sygnalizacji pożaru zostały zaprojektowane element kontrolno-sterujące, których styki przekaźnika wykonawczego należy włączyć w automatykę central wentylacyjnych (dostosowanie automatyki dźwigu do możliwości sterowania w czasie pożaru nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania).

b) Sterowanie drzwiami /automatycznie rozsuwanymi/ na drogach ewakuacyjnych.

Aby umożliwić sterowanie drzwiami /automatycznie rozsuwanymi/ w przypadku wystąpienia pożaru w obiekcie zaprojektowano elementy kontrolno-sterujące które będą sterować drzwiami (dostosowanie automatyki otwierania drzwi do możliwości sterowania w czasie pożaru nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania),

c) Sterowanie dźwigiem osobowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wystąpienia pożaru w obiekcie, dźwig osobowy powinien zjechać na poziom parteru i pozostać otwarty.

W celu zrealizowania powyższego w maszynowni dźwigu został zaprojektowany element kontrolno-sterujący, którego styki przekaźnika wykonawczego należy włączyć w automatykę dźwigu (dostosowanie automatyki dźwigu do możliwości sterowania w czasie pożaru nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania).

| Dane techniczne: |  |
| --- | --- |
| Napięcie pracy: | 16,5 V - 24,6 V |
| Maksymalny prąd dozorowania: | ≤ 165 μA |
| Temperatura pracy: | od -25 °C do +55 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | do 95 % przy 40 °C |
| Wymiary (bez gniazda) Ø: | 115 mm x 43 mm |
| Masa (bez gniazda): | 0,20 kg |
| Kolor pokrywy modułu: | biały |
| Sposób kodowania adresu: | programowy z centrali |
| Pobór prądu przez układ kontroli ciągłości linii ze źródła zasilającego sterowane urządzenie: | ≤ 615 μA |
| Wyjście sterujące przekaźnikowe: | styk bezpotencjałowy przełączny 2A/30V |
| Liczba wejść kontrolnych: | 2 |
| Inicjacja wejścia kontrolnego: | bezpotencjałowy styk NO lub NC |

Gniazdo G40

Gniazdo jest przeznaczone do mocowania czujek na suficie i dołączenia do nich przewodów linii dozorowej. Gniazdo zawiera łączówkę kablową z bezśrubowymi zaciskami, pozwalającą na szybkie podłączenie przewodów instalacji. Konstrukcja gniazda umożliwia elastyczne mocowanie go do podłoża i estetyczne doprowadzenie okablowania. Zastosowano w nim oryginalną koncepcję łatwego naprowadzania i łączenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposażone jest w zatrzask, uniemożliwiający wyjęcie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.					Gniazda pozwalają na dołączenie przewodów linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub natynkowo. Dodatkowe złącze umieszczone w gnieździe umożliwia łączenie ekranu przewodu linii dozorowej.	Łączówka gniazda ma sześć zacisków, dwie pary oznaczone "+" i "-" do dołączenia przewodów adresowalnej linii dozorowej (wejście i wyjście) oraz dwa zaciski do dołączenia dodatkowego wskaźnika zadziałania.

# Instalacja nagłośnienia

Projektuje się instalację nagłośnienia obu basenów oraz pomieszczenia pijalni. Głośniki zainstalować wg rozmieszczenia i typu na rzutach. Okablowanie głośników wykonać przewodem głośnikowym 4mm.

Zestawienie materiałów:

| Lp. | Symbol | Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LB1-UM20E-D | GŁOŚNIK MUZYCZNY 35/20W, GRAFITOWY, OBUDOWA METALOWA | 10 |
| 2 | LP1-UC10E-1 | PROJEKTOR DŹWIĘKU 10W | 24 |
| 3 | PLM-8M8 | 8 CHANNEL DSP MATRIX MIXER | 1 |
| 4 | PLM-4P220 | 4 CHANNEL DSP 220W AMPLIFIER | 2 |
| 5 | PLM-8CS | 8 ZONE CALL STATION | 1 |
| 6 | PLM-WCP | WALL CONTROL PANEL | 3 |
| 7 | PLE-SDT | Źródło tła muzycznego SD/USB/Tuner | 2 |
| 8 | MW1-RX-F4 | ODBIORNK MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO (606-630MHZ) | 2 |
| 9 | MW1-LTX-F4 | NADAJNIK BEZPRZEWODOWY "NA PASEK" (606-630MHZ) Z MIK. WPINANY | 2 |
| 10 | MW1-HMC | MIKROFON NAGŁOWNY | 2 |

Urządzenia stacyjne zainstalować w pomieszczeniu ratownika.

# Uwagi ogólne

Roboty przygotowawcze:

składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych.

Należy sprawdzić przebieg istniejących instalacji w celu uniknięcia uszkodzenia

Trasowanie

Trasować instalacje w liniach poziomych i pionowych.

Trasa przewodów musi być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji oraz remontów, a także powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami.

Kucie bruzd.

Pod potrzeby ułożenia wewnętrznych linii zasilających należy wykuć bruzdy w których 	układa się rury ochronne lub przewody wtynkowe.

Przekrój bruzd należy dostosować do średnicy rur.

Przejścia przez ściany i stropy.

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia przez ściany należy wykonywać w przepustach rurowych

Montaż sprzętu i osprzętu.

Sprzęt i osprzęt elektryczny należy stosować zgodnie z wykazem materiałów i PT

Mocowanie do podłoża należy wykonać w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne osadzenie.

Montaż przewodów elektrycznych

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów do rur, lub układania w tynku należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania i zamocowania sprzętu i osprzętu.

Wciąganie przewodów do rur należy wykonać za pomocą specjalnego sprzętu montażowego.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody układać  w metalowych korytach kablowych odpowiednio o szerokości 100 mm  i 200 mm .

Łączenie przewodów.

Łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach technologicznych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku można przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być 	zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 	bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi w rurach, lub wtynkowymi. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.

Połączenie należy wykonać w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczyć przed korozją.

Projektuje się system koryt instalacyjnych (oddzielne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych)  W każdej klatce schodowej projektuje się szachty instalacyjne dla instalacji elektrycznych. W szachtach instalacyjnych na jednym boku zainstalować koryto instalacyjne dla przewodów instalacji elektrycznych, drugie po przeciwnej stronie szachtu dla rozprowadzenia przewodów instalacji teletechnicznych. Wszystkie instalacje w mieszkaniach i przestrzeniach klatek schodowych układać pod tynkiem.

6. Instalacja teletechniczna

W budynku projektuje się następujące instalacje teletechniczne

- instalacja sieci strukturalnej

- instalacja antenowa

- instalacja CCTV

-instalacja alarmowa

6.1  Instalacja sieci strukturalnej

Okablowanie wykonać w kategorii 6 ekranowanej. Centralnym punktem instalacji będzie szafka dystrybucyjna TTB  19"/ 8U zlokalizowana na II piętrze, wyposażonej w switch połączony światłowodem z serwerownią na parterze budynku C.

Okablowanie należy prowadzić w korytach kablowych. Zejścia do gniazdek RJ-45 wykonać w rurkach instalacyjnych RL. Gniazdka przy TV montować na wysokości 1.8m, w pozostałych miejscach 30cm od podłogi.

6.2. Instalacja antenowa

Sygnał instalacji należy wyprowadzić z pomieszczenia maszynowni windy budynku C.

Instalację wykonać przewodami RG-6 prowadzonymi na korytkach kablowych. . Zejścia do gniazdek  TV wykonać w rurkach instalacyjnych RL. Gniazdka przy TV montować na wysokości 1.8m. Punkt rozdziału sygnału TV wykonać w szafie  TTB.

6.3.  Instalacja CCTV

Instalację wykonać  w oparciu o kamery DS- 2CD2342WD. Kamery należy wpiąć do switcha w szafie TTB. Przewody kategorii 6 prowadzić w korytkach kablowych. W pozostałych miejscach pod tynkiem.

6.4.  Instalacja alarmowa

Instalację alarmową wykonać w oparciu o kompletną centralę alarmową VERSA 15. Manipulator zamontować przed drzwiami do pomieszczenia nr 2.4. Centralę umieścić w pomieszczeniu nr 2.2. Do rozprowadzenia przewodów wykorzystać koryta kablowe. Sygnalizator akustyczny zamontować na ścianie zewnętrznej o strony recepcji na wysokości

projektant mgr inż. Wiesław Kolassa