I  OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENU

1	Wstęp	3

1.1 Podstawa opracowania	3

2	Założenia i dane wyjściowe	3

3	Schemat technologiczny	3

4	Technologia uzdatniania wody	3

4.1	Usuwanie fizycznych zanieczyszczeń	3

4.2	Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych	4

5	Urządzenia i elementy instalacji basenowej	5

5.1	Filtry	5

5.2	Pompy	5

5.3	Zbiornik wyrównawczy	5

5.4	Uzupełnienie wodą wodociągową i opróżnianie basenu	5

5.5	Podgrzewanie wody dla basenu	6

5.6	Sterowanie -Urządzenia kontrolno pomiarowe/Szafy elektryczne	6

5.6.1	Pomiary	7

5.7	Brodzik do płukania stóp	7

5.8	Atrakcje basenowe	7

5.9	Uzbrojenie niecek	8

5.9.1	Dysze denne dopływowe	8

5.9.2	Odpływ z rynny	8

5.9.3	Spust denny	8

5.10	Rurociągi  i  armatura	8

6	Czyszczenie basenu	8

7	Personel obsługujący	8

8	Warunki BHP	8

9	UWAGI	8

10	Woda, kanalizacja, wentylacja, zasilanie mocy cieplnej, zasilanie mocy elektrycznej	9

II. WYTYCZNE BRANŻOWE

III.OBLICZEMIA

IV.RYSUNKI DO PROJEKTU BRANŻY TECHNOLOGI BASENU

rys. nr T1 - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY - BASENY		        			                                     - skala brak

rys. nr T2 - ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH/WYTYCZNE BRANŻOWE-RZUT PODBASENIA  - skala 1:100

rys. nr T3 - ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH/WYTYCZNE BRANŻOWE-RZUT MAGAZYNY CHEMII

- skala 1:100

rys. nr T4 - ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH/WYTYCZNE BRANŻOWE-RZUT HALI BASEENOWEJ

- skala 1:100

I  OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENU

# Wstęp

Opracowanie obejmuje swoim zakresem technologię uzdatniania wody dla basenu rehabilitacyjno-rekreacyjnego w obiegu zamkniętym. Basen ten znajdują się na obiekcie Rozbudowy Sanatorium w Inowrocławiu.

## 1.1 Podstawa opracowania

Opracowano w oparciu o :

-„Wymagania sanitarno – higieniczne dla krytych pływalni” opracowane przez mgr inż. Czesława Sokołowskiego; Warszawa 1998r.

-normę DIN 19643 , DIN 19605

-Wytyczne projektowania basenów – PZiTS – Warszawa 1984

-Planung von Schwimmbaden – Saunus – Dusseldorf 1998

-Wyniki badań wody solankowej + Opinia PZH z 12 sierpnia 2010r

-obowiązujące normy i przepisy

-katalogi firm basenowych

-podkłady architektoniczne

# Założenia i dane wyjściowe

Basen rekreacyjny

-wymiary : 5,2 x 17,8 m

-głębokość: 1,2-1,3m

-powierzchnia lustra wody:  A = 92,6m2

-objętość: około V = około 115 m3

-ilość wody obiegowej 95 m3/h

-temperatura wody 31 st C

- Zakładany ciągły czas pracy basenu 12-16 godzin

- Dobowe uzupełnienie świeżej wody w ilości 7,5 m3 przy maksymalnym obciążeniu basenu (woda solankowa-termalna)

Wodę termalną przed wprowadzeniem do układu basenowego na Stacji Wstępnego Przygotowania będzie poddana intensywnemu napowietrzaniu w celu usunięcia Wodorosiarczków i Siarkowodoru do poziomu normatywnego. Napowietrzanie wody skutkować będzie dodatkowo utlenieniem zawartego w niej żelaza. Woda z utlenionym żelazem filtrowana będzie w filtrze ciśnieniowym z zasypem piaskowo-żwirowym z czystego kwarcu.

- Zamknięty obieg wody

- Basen żelbetowy z rynną przelewową typ fiński płytkowany/mozaikowany

- Atrakcje : Masaż ścienny 3 stanowisk po 2 dysze (2kpl), Masaż karku szeroki, Gejzer,  Ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, Leżanka powietrzna 3 stanowiska, Reflektory .

# Schemat technologiczny

Podstawą prawidłowej cyrkulacji wody w basenie będzie tzw. "system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem". Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu  następuje poprzez dysze tłoczne denne. 100% wody z basenu odprowadzane będzie poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie poprzez łapacz włosów (filtr wstępny) przez pompy cyrkulacyjne-obiegowe. Pompy tłoczą wodę na filtry ciśnieniowe, skąd następnie kierowana jest  przez średniociśnieniowe lampy UV i  wymienniki basenowe do basenu.

Spusty z dna basenu następować będą przez kratę spustową. Do wody przed filtrami będzie dozowany koagulant celem poprawienia parametrów filtracji. Natomiast za filtrami lampami UV i wymiennikami będzie dozowany korektor pH oraz środek do dezynfekcji wody czyli środek chemiczny na bazie chloru –stabilizowany podchloryn sodu. Środki dozowane są automatycznie przez pompki tłoczące.

Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami.

# Technologia uzdatniania wody

Usuwanie zanieczyszczeń nastąpi poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody.

## Usuwanie fizycznych zanieczyszczeń

Filtrowanie wstępne. Filtrowanie to odbywa się poprzez łapacze włosów i włókien umieszczone przed pompami obiegowymi. Łapacze wyposażone we wkłady koszowe i łatwo otwierające się pokrywy wychwytują większe zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpieczają pompy.

Filtracja. Przeważająca część zanieczyszczeń mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach, pozostała część która opadnie na dno zostanie usunięta za pomocą odkurzacza.

Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez rozdzielacz równomiernie rozprowadzona na górnej powierzchni złoża filtracyjnego.

Mieszczące się w wodzie cząstki brudu, zostaną zatrzymane na złożu filtracyjnym a czysta woda poprzez system dysz umieszczonych w dnie filtra wpłynie ponownie do basenu.

Regeneracja złoża (płukanie filtrów ciśnieniowych)

Ciśnieniowe filtry pracują praktycznie w sposób ciągły z krótkimi przerwami przeznaczonymi na ich płukanie. Zanieczyszczenie filtrów sygnalizowane jest wzrostem ciśnienia, które nie powinno być wyższe od ciśnienia ustalonego przez producenta. Płukanie filtrów odbywa się przy  wody kierowanych w kierunku przeciwnym do kierunku wody filtrowanej. Woda z szybkością od 60 m/h płucze go według ustalonej kolejności czynności i według czasu trwania. Zgodnie z przepisami międzynarodowymi obowiązuje płukanie filtrów co 3 dni bez względu na ich stan zanieczyszczenia.

Zalecana kolejność czynności i czas płukania przy płukaniu wodą :

- odpowietrzenie filtra, obniżenie zwierciadła wody w filtrze do poziomu leja odpływowego i płukanie wodą

- płukanie zwrotne I - tzn. oczyszczenie złoża filtracyjnego. Płukania dokonujemy poprzez wykorzystanie zasady "przeciwprądu". Dokonujemy tego wprowadzając wodę płuczącą ponad dysze dolnego złoża filtra przy prędkości wody 60 m/h. Czas pomiędzy kolejnymi płukaniami dla jednego filtra wynosi max 3dni. Należy jednak zwrócić uwagę na spadek ciśnienia na złożu filtracyjnym, który nie może przekroczyć 5 m sł. wody.

Płukanie należy przeprowadzić wodą ze zbiorników przelewowych w okresie nocnym. Czas płukania jednego filtra wynosi około 6-8 minuty.

Jakość popłuczyn należy obserwować przy wylocie do kanału w pomieszczeniu technologicznym, gdzie można ręcznie pobrać próbkę do kontroli w razie zaistnienia takiej potrzeby.

-po płukaniu  filtrat należy odprowadzić do kanalizacji (czas trwanie tego etapu wynosi około 0,5 minuty), a następnie należy ponownie filtrować wodę.

Proces filtracji będzie wspomagany przez koagulację.

## Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych

Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych nastąpi poprzez chemiczną pielęgnację wody polegającą na następujących podstawowych czynnościach :

Regulacja pH Wartość pH winna wynosić 7,0-7,4 pozwoli to na prawidłowy przebieg wszystkich procesów dezynfekcji i jest wartością zdrową dla człowieka. Uzyska się to dzięki dozowaniu korektora pH i odbywać się będzie przy pomocy pompki bezpośrednio z pojemnika do rurociągu instalacji basenowej za filtrami. Projektuje się dozowanie środka do korekty pH „ pH minus” w płynie ( 50% kwas siarkowy). pH minus jest środkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemności 28 kg.

Reagent magazynowany jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach i pojemnikach taki sam sposób jest transportowany. Środek jest bezpośrednio dozowany z fabrycznych pojemników . Podłączenie pompki dozującej polega na wkręceniu w miejsce fabrycznej zakrętki szczelnego korka z lancą ssącą pompki.

Baniaki ze środkiem pH minus w miejscu dozowania muszą być umieszczone w wannach chemoodpornych bezodpływowych  wymiarach około 45x45x30cm.

Do neutralizacji kwasy siarkowego powinien zostać przewidziany wodorotlenek sodu lub węglan wapnia czy sodu.

Dezynfekcja. Woda w basenie jest idealnym środowiskiem nie tylko dla alg, ale również dla grzybów i bakterii. Aby tego uniknąć proponuje się zastosowanie w basenie chlorowania wody.

Chlorowanie odbywać się będzie poprzez dozowanie do wody basenowej roztworu podchlorynu sodu do rurociągu instalacji basenowej za filtrami. Projektuje się dozowanie środka do dezynfekcji stabilizowanego podchlorynu sodu w płynie ( o stężeniu 15% ). Podchloryn sodu jest środkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemności 35 kg. Reagent magazynowany jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach i pojemnikach taki sam sposób jest transportowany. Środek jest bezpośrednio dozowany z fabrycznych pojemników . Podłączenie pompki dozującej polega na wkręceniu w miejsce fabrycznej zakrętki szczelnego korka z lancą ssącą pompki.

Baniaki ze podchlorynem sodu w miejscu dozowania muszą być umieszczone w wannach chemoodpornych bezodpływowych  wymiarach około 45x45x30cm.

Do neutralizacji podchlorynu sodu powinien zostać przewidziany tiosiarczan sodowy.

Dezynfekcja-Lampami UV

Dodatkowo dla poszczególnych układów przewiduje się zastosowanie średniociśnieniowych lamp UV. Działanie bakteriobójcze polega na absorbowaniu światła UV przez strukturę DNA komórek drobnoustrojów. Stosując lampy o odpowiednim natężeniu światła UV-C  i odpowiednio dobrany czas  możemy zniszczyć bakterie i inne drobnoustroje poprzez destrukcję ich DNA. Zastosowanie lamp UV ograniczy dawki chloru co wpłynie na zmniejszenie ilości powstających chloramin (szkodliwych) oraz poprawi jakość wody. Komora Lampy UV wykonana jest z polerowanej stali 316L jest wyposażona w czujnik działający na długości fali 210-280nm. Lampa UVLifeUVM wyposażona jest w automatyczny system czyszczenia a dzięki zastosowaniu zasilania tzw z integrowanymi balastami elektronicznymi wydajność lampy jest automatycznie utrzymywana na odpowiednim -wymaganym w danej chwili poziomie co wydłuża żywotność lamp 12000-160000 godzin. Zastosowano na poszczególnych układach lampy UV przy dawce  600 J/m2: dobrano

Basen rekreacyjny- lampa UV np. typu LifeUVM0130-30-AW-AEP-TS o mocy 3kW

Lampy w wykonaniu z dodatkową powłoką dla wody solankowej.

Koagulacja. Celem zapewnienia właściwej klarowności wody basenowej projektuje się wykorzystanie procesu "kłaczkowania" tj. łączenia bardzo drobnych cząsteczek w większe i tym samym uczynienie ich możliwymi do zatrzymania na filtrze. Koagulant będzie dozowany przed filtrami do rurociągu wody obiegowej basenu z pojemnika poprzez pompę. Projektuje się dozowanie środka np. o nazwie „ flokulant w płynie”.

Flokulant w płynie jest środkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemności 25 kg. Reagent magazynowany jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach i taki sam sposób jest transportowany. Środek jest bezpośrednio dozowany z fabrycznych pojemników. Podłączenie pompki dozującej polega na wkręceniu w miejsce fabrycznej zakrętki szczelnego korka z lancą ssącą pompki. Baniaki ze środkiem w miejscu dozowania muszą być umieszczone w wannach chemoodpornych bezodpływowych wymiarach około 45x45x30cm.

# Urządzenia i elementy instalacji basenowej

## Filtry

W celu zapewnienia właściwej filtracji wody basenowej należy zainstalować  filtry :

Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny - 3 filtry ciśnieniowe/piaskowe wielowarstwowe o średnicy dn1250mm np. Filtrex Norm Plus wykonane z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym laminowany, wyposażone w dno dyszowe, otwory robocze i wziernik rewizyjny zgodny z DIN

Filtry wykonane będą z żywicy poliestrowej wzmocnione włókien szklanych: wypełnione złożem wielowarstwowym o wysokości min 1,2m oraz ruszcie z dnem dyszowym, zgodne z DIN 19643 . Filtry wyposażone będą w zawory sześciodrogowe.

Parametry filtra:

Średnica filtra dn1250mm

-Wydajność max 31 m3/h przy prędkości filtracji 25 m/h

-Powierzchnia filtracji 1,13m2

## Pompy

Celem zapewnienia prawidłowej filtracji wody basenowej oraz właściwego procesu płukania filtrów zamontowane zostaną dla każdego z filtrów, pompy filtracyjne  tworzywowe ze zintegrowanym filtrem wstępnym (łapaczem włosów)

Dla obiegu wody basenowej dobrano pompy:

Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny  – trzy pompy basenowe -obiegowa tworzywowe ze zintegrowanym filtrem wstępnym np. Badu Resort 40 w wykonaniu AK (do solanki) o wydajności 31 m3/h, wysokości podnoszenia 15 m H2O, moc 2,2kW.

## Zbiornik wyrównawczy

W celu zapewnienia prawidłowego procesu uzdatniania wody basenowej w układzie zamkniętym konieczne są zbiorniki wyrównawcze. Należy wykonać zbiorniki prefabrykowane z płyt PP nie wymagające  izolacji i wygodne w czyszczeniu (wzmacniane obejmami stalowymi ocynkowanymi).

Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny – zbiornik o pojemności czynnej 14 m3

Zbiornik wyrównawczy wyposażony zostanie w rurociągi z rynien, spustowy, przelewowy, ssawny i odpowietrzający do atmosfery zgodnie ze schematem technologicznymi oraz rurociągi zasilania w wodę świeżą z wodociągu z układem pomiaru poziomu wody wraz z automatyką napełniania.

Zbiornik wyrównawczy musi posiadać możliwość rewizji  i drabinkę włazowo/złazową.  Zbiornik będzie przykryty na całej powierzchni (szczelny)w celu ograniczenia parowania wykonany zostanie tylko właz(szczelny)  i napowietrzenie.

## Uzupełnienie wodą wodociągową i opróżnianie basenu

Napełnianie basenu odbywać się będzie wodą z instalacji solankową-termalną .

Zgodnie z opinią PZH i wynikami badań woda solankowa w celu wprowadzenia do basenu będzie poddana wstępnej obróbce na stacji firmy "WOFIL"

Z wody solankowej zostanie usunięty siarkowodór i wodorosiarczki  w aeratorze desorberze przez intensywnie napowietrzona filtrowanym sterylnym powietrzem nastąpi eliminacja w/w składników. Napowietrzanie wody skutkować będzie utlenieniem zawartego w niej żelaza. Woda z utlenionym żelazem filtrowana będzie w filtrze ciśnieniowym z zasypem piaskowo-żwirowym z czystego kwarcu. Cały proces przebiegał będzie automatycznie w oparciu o sterowanie komputerowe. Dokładne wielkości urządzeń zostaną sprecyzowane w projekcie wykonawczym po uzyskaniu potwierdzonych badań żelaza i manganu.

Woda ze stacji wstępnego przygotowania będzie trafiać do napełniania basenu rehabilitacyjno-rekreacyjnego oraz do obiegów już istniejących basenów i wanny  które były zasilane w/w wodą bez jej wstępnego przygotowania.

Uzupełnienie strat wody w basenie następować będzie poprzez zbiornik wyrównawczy, wyposażony w sądy regulacji poziomu uruchamiające zawór z napędem elektrycznym oraz wodomierz z wyjściem kontaktronowym na dopływie wody z instalacji wody termalnej po wstępnym przygotowaniu.  Instalacja wody do napełniania basenu oraz wody uzupełniającej powinna być zaopatrzona w wodomierz. Sterowanie dolewaniem wody równoczesne sygnały na zawory z napędem elektrycznym.

Dziennie należy doprowadzić świeżej wody z wodociągu w ilości orientacyjnej  7,5-8m3  łącznie w przeciągu 16 godzin pracy basenu przy założeniu maksymalnego obciążenia osób w ciągu doby. Faktyczny bilans zużycia wody w stacjach uzdatniania wody otrzyma się w czasie eksploatacji po codziennym zakończeniu zajęć na basenie, przy pomocy odczytu wodomierza określającego pobór świeżej wody przez zbiorniki  z sieci. Pobór ten uzupełnia ubytki wody przez parowanie, wychlapanie, płukanie (czyszczenie) filtrów. Wynik tego zużycia wskaże dopiero potrzebę uzupełniania świeżą wodą w ilości 30 l/osobę/dzień (znając osobowe obciążenie basenów w ciągu dnia pracy).

Całkowitą wymianę wody w basenie przewiduje się co najmniej  razy w roku przez spust wody do kanalizacji.

Spust basenu należy wykonywać stopniowo (regulacja wypływu za pomocą zasuwy spustowej)– kontrolując możliwości odbioru kanalizacji sanitarnej.

Basen spuszczany będzie do kanalizacji sanitarnej.

Zbiornik basenu powinien być spuszczany i czyszczony raz na kwartał.

## Podgrzewanie wody dla basenu

Woda w basenie będzie podgrzewana poprzez wymiennik zasilany z lokalnej kotłowni lub wymiennik z wodą gorącą o parametrach 70/500. Właściwa temperatura będzie utrzymana poprzez sterownik i pompkę obiegową + zawór z napędem elektrycznym.

Dla obiegu wody basenowej przyjęto wymienniki płytowe skręcane typu APV wykonane z Tytanu:

Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny – 1 wymienniki np. typu APV- U 2  -Tytanowy moc potrzebna  pierwsze grzanie 57kW/ eksploatacja 20kW

Dodatkowo obiegu basenu przewiduje się również grzanie ciepłem z instalacji kolektorów słonecznych, zasilany z instalacji solarnej wymiennik  wodą gorącą o parametrach 70/500. Właściwa temperatura będzie utrzymana poprzez sterownik i pompkę obiegową + zawór z napędem elektrycznym.

Dla obiegu wody basenowej przyjęto wymienniki płytowe skręcane typu APV wykonane z Tytanu:

Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny – 1 wymienniki np. typu APV- U 2  -Tytanowy moc potrzebna  pierwsze grzanie 57kW/ eksploatacja 20kW

Rurociągi baypasu do wymienników od trójników głównych należy wykonać z rur PVC-C

## Sterowanie -Urządzenia kontrolno pomiarowe/Szafy elektryczne

Urządzenie kontrolno -pomiarowe np. DULCOMARIN II które został zaprojektowany do sterowania uzdatnianiem wody w basenach publicznych zgodnie z normą DIN 19643. System może być wykonany jako kompaktowy system lub jako zdecentralizowany, modułowy system.

Charakterystyka i wyposażenie standardowe:

-możliwość regulacji 1–16 układami obiegów wody za pomocą 1 jednostki centralnej i modułów rozproszonych dla poszczególnych obiegów

-inteligentne sondy z technologią CAN-OPEN; automatycznie dostosowanie do zadanego zakresu pomiarowego gwarantuje większą dokładność pomiaru

-wbudowany rejestrator danych z wizualizacją ekranową i możliwością ich archiwizacji; dane pomiarowe są wskazywane bezpośrednio na wyświetlaczu a przenoszenie na komputer następuje w wygodny sposób za pomocą karty pamięci SD, na której dane są zapisywane w postaci pliku .txt. Archiwizowane dane to m.in.: wartości mierzone, powstałe błędy wraz z dokładnym czasem ich wystąpienia, dane dotyczące kalibracji, zmiany wartości zadanych i konfiguracji system

-system magistrali CAN-OPEN; komunikacja cyfrowa, łatwe okablowanie i możliwości rozbudowy

-wyposażenie seryjne w kartę pamięci SD i czytnik kart pamięci; łatwe przenoszenie danych pomiarowych do komputera

-kolorowy wyświetlacz 5,7”, 1/4 VGA; maksymalnie upraszcza obsługę

-możliwość podłączenia inteligentnych pomp dozujących z technologią CAN-OPEN; informują o parametrach roboczych, jak np. poziomach chemikaliów i wydajności w zakresie dozowania od 0,74 l/h do 1030 l/h

-tryb ECO!MODE; dla każdego z regulowanych parametrów pomiarowych istnieje możliwość ustalenia i aktywowania alternatywnych parametrów przez wejście cyfrowe modułu M. Alternatywne parametry regulacji mogą być wykorzystywane np. do zredukowanej eksploatacji (tzw. tryb „uśpiony”) lub aktywowania wyższych wartości zadanych chloru w przypadku chlorowania szokowego. Sterowanie odbywa się np. za pomocą falowników, które zmieniają wydajność pomp obiegowych w stosunku do ich wydajności w trybie podstawowym. Ponadto wydajność ta może być mierzona i rejestrowana za pomocą wejścia dla wodomierza impulsowego

-sygnalizacja uszkodzenia sondy pH (pęknięcie szkła, zwarcie)

-zasilanie sond chlorowych oraz modułów pomiarowych za pomocą przewodu magistrali

-możliwość automatycznego załączania rezerwowej pompy dozującej dla środka dezynfekcyjnego (włącza się automatycznie przy niedostatecznym poziomie lub zakłóceniu w pracy pompy podstawowej)

-interfejs LAN(ETHERNET) i zintegrowany serwer WWW; łatwe połączenie z komputerem poprzez lokalną sieć komputerową lub Internet. Możliwość wizualizacji (również w formie wykresów), regulacji systemu oraz archiwizacji danych za pomocą standardowych przeglądarek internetowych (np. Microsoft® Internet Explorer) bez konieczności dodatkowego oprogramowania na komputerze i niezależnie od systemu operacyjnego komputera. Serwer zapewnia m.in.: bieżącą informację o wartościach pomiarowych, możliwość nastawy wszystkich wartości zadanych, wyłączanie poszczególnych modułów jak i całego regulatora, możliwość wprowadzania nazwy basenu/systemu. Wyjątki to: nastawianie regulatorów i konfigurowanie magistrali, które można przeprowadzać tylko bezpośrednio z poziomu Urządzenia kontrolno pomiarowego.

-serwer OPC; łatwe połączenie z nadrzędnymi systemami wizualizacji. OPC stosuje się tam, gdzie sondy, regulatory i sterowniki różnych producentów tworzą wspólną sieć. Sterownik OPC można bez większych nakładów zintegrować w dowolnie dużych systemach sterowania i monitorowania

-wbudowana funkcja alarmu; komunikacja za pomocą sms’a (modem analogowy, ISDN, DSL, GSM) lub e-maila (modem analogowy, ISDN, DSL)

Podstawowy zakres pomiarów, rejestracji i regulacji:

-chlor wolny,

-poziom pH,

-wartość RedOx,

pomiarów i rejestracji:

-temperatura (pomiar poprzez sondę chloru wolnego lub poprzez zewnętrzny czujnik PT-100)

Integralną częścią technologii uzdatniania wody basenowej są moduły zasilające, których podstawową funkcją jest dystrybucja zasilania, zabezpieczenie przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe poszczególnych napędów pomp, dmuchaw.

- Szafa elektryczna np. RSAB -Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny  – 24 kW

Podstawowe funkcje szaf elektrycznych to zasilanie i zabezpieczenie wszystkich urządzeń danego układu oraz:

- Proces filtracji

- kontrola pracy pomp obiegowych

-zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem

-kontrola poziomu wody w zbiorniku retencyjnym

-sterowanie zaworem uzupełniania wody świeżej

-kontrola zużycia wody na potrzeby technologii dla każdego basenu (poprzez liczniki zużycia wody)

- Proces podgrzewania wody basenowej

-pomiar i regulacja temperatury wody w każdym basenie

-sterowanie ręczne i automatyczne napędem układu podgrzewania wody basenowej

-sterowanie dodatkowe opcjonalne odzyskiem ciepła z alternatywnych źródeł jak solar czy pompa ciepła

- Funkcje dodatkowe

-blokada dozowania korektorów chemicznych w momencie wyłączenia pomp obiegowych, braku przepływu przez celę sond pomiarowych, w przypadku przekroczenia wartości alarmowych

-sterowanie pracą atrakcji w cyklu automatycznym dowolnie konfigurowalnym przez operatora lub ratownika

-sterowanie pracą atrakcji przez ratownika za pomocą pilota bezprzewodowego

-zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem

- Moduł regulatora temperatury – wyposażony w czujnik z przetwornikiem,  układ elektryczny do sterowania napędem regulacyjnym wymiennika,

- Moduł regulatora poziomu – sygnalizatory poziomu, napęd uzupełniania wody świeżej,

- Dozownik podchlorynu – pompka  dozująca z przewodem ssącym z zabezpieczeniem przed minimalnym poziomem do zmiennego w czasie dozowania podchlorynu,

- Dozownik korektora pH  - pompka dozująca z przewodem ssącym z zabezpieczeniem przed minimalnym poziomem do zmiennego w czasie dozowania korektora pH,

- Dozownik koagulantu – pompka dozująca  z przewodem ssącym z zabezpieczeniem przed minimalnym poziomem - do stałowartościowego dozowania koagulantu,

- Pulpit sterowania atrakcjami – opcjonalnie kaseta z łącznikami do sterowania pracą atrakcji przez ratownika,

- Komplet okablowania – kable sterownicze, sygnałowe i zasilające łączące urządzenia technologii uzdatniania wody basenowej z Szafami elektrycznymi -sterowniczymi.

Dozowanie chemikaliów oraz grzanie dla danego basenu  musi być przerwane w momencie wyłączenia pompy obiegowej, braku przepływu przez celę lub w przypadku płukania danego filtra- braku przepływu na instalacji za filtrami.

W istniejących basenach - dozowanie chemii należy przenieść do zaplanowanych wspólnych pomieszczeń magazynów/pomieszczeń dozowania w wyznaczonej nowej strefie.

### Pomiary

Proponuje się montaż urządzeń pozwalających na pomiar:

-ilości zużywanej wody świeżej z wodociągu i solankowej na poszczególne baseny-układy,

-ciśnienie przed i za filtrami

-wartości pH, wolnego chloru,  redox, temperatura,

-przepływ

## Brodzik do płukania stóp

Przed wejściem do hali basenowej ISTNIEJĄCEJ  z zaplecza natryskowego znajdują się brodziki do dezynfekcji stóp , tak więc nie projektuje się nowych.

## Atrakcje basenowe

W celu uatrakcyjnienia kąpieli  baseny wyposażone zostały w następujące urządzenia:

Basen  rekreacyjny

-Reflektory basenowe  przewiduje się montaż np.6 reflektorów Led  RGB światło zmienno-kolorowe  każdy po około 80Watt, 24V

-Masaż ścienny 3 stanowiska po 2dysze (2kpl)– urządzenie do masażu ciała-ze ściany silną strugą wody. Przewiduje się montaż w/w kompletu  6 dysz 1" (2kpl) w basenie. Dobrano do każdego kompletu  pompę  basenową masażu ściennego  np. Badu 21-80/32R w wykonaniu AK (do solanki) o wydajności 48 m3/h, mocy 2,2 kW.

-Masaż karku szeroki   800mm – urządzenie do masażu ciała-karku silną strugą wody. Przewiduje się montaż w/w kompletu wylewka Szeroka 80cm  w basenie. Pompa dla  masaży karku np. Badu 21-80/32 w wykonaniu AK (do solanki) o wydajności 50 m3/h, mocy 2,6 kW.

-Gejzer  1sztuka – urządzenie do masażu ciała pęcherzykami powietrza . Przewiduje się montaż  gejzera  w basenie. Dmuchawa dla gejzera bocznokanałowa np. SC20C o wydajności 150 m3/h, o mocy 1,1 kW.

-Ławka  z masażem powietrznym 3 stanowiska  – urządzenie do masażu ciała pęcherzykami powietrza w formie ławki. Przewiduje się montaż  ławki z 3 stanowiskami  w basenie. Dmuchawa dla ławki bocznokanałowa np. SC20C o wydajności 150 m3/h, o mocy 1,1 kW.

-Leżanka  powietrzna 3 stanowiska  – urządzenie do masażu ciała pęcherzykami powietrza w formie lezanki. Przewiduje się montaż  ławki z 3 stanowiskami  w basenie. Dmuchawa dla leżanki bocznokanałowa np. SC40A o wydajności 360 m3/h, o mocy 4 kW.

## Uzbrojenie niecek

### Dysze denne dopływowe

W celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji wody basenowej w nieckach zastosowane są dysze denne 1 ½” ABS:

Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny – 24 dysze 1 ½”

### Odpływ z rynny

W celu odprowadzenia wody z basenu przewiduje się  rynny przelewowe poprzez, które woda odprowadzana jest do zbiornika wyrównawczego. Z rynny woda odprowadzana będzie poprzez spusty :

Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny  – 8 spustów dn100mm

Z rurociągów zbiorczych z rynien przelewowych należy dodatkowo wykonać wpinki do kanalizacji konieczne do mycia rynien po zajęciach.

### Spust denny

W basenie  spusty będą realizowane poprzez kratę spustową denną:

Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny – 1 spust dn63mm

## Rurociągi  i  armatura

Wszystkie przewody instalacji basenowej w pomieszczeniu technicznym  wykonane są z rur i kształtek PCV łączonych przez klejenie na ciśnienie PN10. Armaturę odcinającą o średnicy do 65 mm przyjęto o połączeniach mufowych, a powyżej o połączeniach kołnierzowych.

Rurociągi z rynien układane będą ze spadkiem 1-1,5% od basenu do zbiornika wyrównawczego.

Rurociągi ciśnieniowe układane będą ze spadkiem 0,3% do miejsc najniższych instalacji w celu spuszczenia całej instalacji.

# Czyszczenie basenu

W celu utrzymania norm jakości wody basenowej oraz zachowania standardów higienicznych, należy przestrzegać terminów czyszczenia basenu oraz jego otoczenia.

Dla czyszczenia ścian i dna basenu zaprojektowano gniazda dla odkurzacz ręcznego oraz dodatkowo szczotkę i tyczką teleskopową.

# Personel obsługujący

Do obsługi stacji uzdatniania wody przewiduje się dwie osoby na zmianę. Osoby obsługujące stację muszą zostać przeszkolone w zakresie BHP oraz obsługi urządzeń.

# Warunki BHP

W zakresie bezpieczeństwa i higieny należy spełniać wymagania określone w Dz.U. nr21 poz.73 z dnia 27.01.94 r. Obsługa urządzeń oraz transport i przygotowanie chemikalii dla potrzeb uzdatniania, może się odbywać tylko przez przeszkolonych pracowników . Pracownicy ci winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny.

# UWAGI

-Rurociągi tłoczące powietrze do ławek i leżanek i gejzerów muszą zostać zasyfonowane a syfon wyprowadzony minimum 50 cm powyżej lustra wody w danym basenie. Rurociągi te należy zasyfonować przy słupie/ścianie po czym w hali basenowej obudować. Uwaga wykonać w miejscach oznaczonych na rys syfony.

-W pomieszczeniu technicznym w najniższych punktach poszczególnych ciągów instalacyjnych zostaną zamontowane zaworki spustowe umożliwiające spust całej instalacji.

-Wszystkie rurociągi tłoczne, spustowe, ssawne i przelewowe przechodzące przez ściany i stropy osadzić w pozostawionych otworach lub w trakcie betonowania i wykonać jako szczelne.

-Przed wejściem do zbiorników wyrównawczych należy je dokładnie przewietrzyć poprzez otwarcie włazów  i odczekanie minimum około 1 godzinę. Prace w zbiornikach wyrównawczych  (zamkniętych) wykonywać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi zbiorników zamkniętych.

-Godzinę przed otwarciem basenu należy na 15 minut uruchomić atrakcje. Podczas pracy wanien atrakcje muszą być włączone co najmniej przez 10 minut w ciągu każdej godziny.

-Przewidzieć możliwość wniesienia filtrów do podbasenia  przez drzwi  luk techniczny 1,3 x 1,3m z hali basenowej.

-Spust wody z basenu może odbywać się zgodnie z zaleceniami „Właściciela kanalizacji”  do kanalizacji sanitarnej.

-Płukanie filtrów należy wykonywać tylko i wyłącznie pojedynczo.

-Na rurociągach przechodzących przez różne strefy p.poż. należy zamontować kasety ogniochronne na 120 min.

UWAGA: Wodę termalną przed wprowadzeniem do układu basenowego na Stacji Wstępnego Przygotowania będzie poddana intensywnemu napowietrzaniu w celu usunięcia Wodorosiarczków i Siarkowodoru do poziomu normatywnego. Napowietrzanie wody skutkować będzie dodatkowo utlenieniem zawartego w niej żelaza. Woda z utlenionym żelazem filtrowana będzie w filtrze ciśnieniowym z zasypem piaskowo-żwirowym z czystego kwarcu.

-Rurociągi należy układać i łączyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producentów danego systemu.

# Woda, kanalizacja, wentylacja, zasilanie mocy cieplnej, zasilanie mocy elektrycznej

Woda świeża  z wodociągu i woda solankowa-termalna :

-We wskazane miejsca na rysunku (pomieszczenie techniczne)  zgodnie z wytycznymi pisemnymi i rysunkowymi doprowadzić  zasilanie wody świeżej z wodociągu i wody soalnkowej-termalnej.

-Pomieszczenia dozowania chemii basenowej i pomieszczenie techniczne wyposażyć w urządzenia zgodnie z wytycznymi pisemnymi i zasilić w wodę.

Kanalizacja sanitarna:

- W pomieszczeniu technicznym  przy filtrach wykonać  zagłębienie 75x50x30cm oraz podejście  z zasyfonowanym odpływem  dn160 do kanalizacji sanitarnej pod włączenie wód popłucznych zgodnie z rys

oraz

przy zbiorniku wyrównawczym wykonać  zagłębienie 50x50x15cm oraz podejście  z zasyfonowanym odpływem  dn160 do kanalizacji sanitarnej pod spustu, przelewu zbiornika oraz spustu basenu zgodnie z rys

Wykonanie zagłębienia po stronie budowlanej a zasyfonowanego podejścia kanalizacyjnego dn160 pod odprowadzenie  wody popłucznej  do kanalizacji sanitarnej po stronie  wod-kan.

-Ze zbiornika wyrównawczego (w miejscach wskazanych na rys) wykonać spust i przelew do kanalizacji sanitarnej.

-Z basenów (w miejscach wskazanych na rys) wykonać spust wody do kanalizacji sanitarnej.

-Z brodzików do płukania stóp wykonać spust i przelew do kanalizacji sanitarnej.

-Pomieszczenia dozowania chemii, przedsionek, pomieszczenie techniczne i halę basenową wyposażyć w urządzenia zgodnie z wytycznymi pisemnymi i odprowadzić ścieki do kanalizacji.

Wentylacja:

-Pomieszczenia dozowania chemii oraz pomieszczenia techniczne wyposażyć w wentylację zgodnie z wytycznymi pisemnymi.

Zasilanie mocy cieplnej:

-We wskazane miejsca na rysunkach (okolice wymienników ciepła)  zgodnie z wytycznymi doprowadzić do poszczególnych układów zasilanie mocy cieplnej o parametrach min. 70/50 i podanej wielkości.

-Dla basenu  - (1 obieg) zaprojektować i przewidzieć odrębną pompkę obiegową +zawór napędem elektrycznym ze sprężyną zwrotną.

-We wskazane miejsca na rysunkach (okolice wymienników ciepła -SOLARNEGO)  zgodnie z wytycznymi doprowadzić do poszczególnych układów zasilanie mocy cieplnej o parametrach min. 70/50 (Z UKŁADU SOLARNEGO) i podanej wielkości.

-Dla basenu  - (1 obieg) zaprojektować i przewidzieć odrębną pompkę obiegową +zawór napędem elektrycznym ze sprężyną zwrotną (UKŁADU SOLARNEGO).

Zasilanie mocy elektrycznej:

-We wskazane miejsca na rysunkach (okolice szaf elektrycznych) zgodnie z wytycznymi doprowadzić zasilanie mocy elektrycznej.

-We wskazanych miejscach na rysunkach wykonać gniazdka elektryczne zgodnie z wytycznymi.

-Przewidzieć możliwość przeprowadzenia przewodów załączania reflektorów i atrakcji z pomieszczenia technicznego- do pomieszczenia ratownika. Nie przeoczyć momentu przeprowadzenia przewodów.

Zastosowane procesy uzdatniania wody basenowej oraz urządzenia pozwolą sprostać wymaganiom stawianym wodzie basenowej podanym w :

„Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  20 kwietnia 2010 roku „ zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” oraz normy DIN 19643

Zaprojektowane urządzenia zostają określone jako Standard. Oznacza to, że ze względu na konieczność utrzymania odpowiedniej jakości wody, co jest równoważne z zapewnieniem bezpieczeństwa pod względem bakteriologicznym i zapewnieniem komfortu dla użytkowników wymaga się zastosowania urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych niż zaprojektowane(Dz. U. 2004 nr 19 poz.177 Prawo zamówień publicznych, art. 29 pkt 3).